表1：2023年泰安市强制性认证企业（低压成套设备自我声明企业）监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业自我声明中生产企业地址：山东省泰安市新泰市羊流镇牛石路商业街路西，现场生产地址：山东省泰安市新泰市羊流镇牛石路商业街路东，不一致。 | 泰安恒泰电气有限公司 |
| 2 | 生产现场没有认证产品生产必备母排加工设备，检验设备（耐压测试仪、接地电阻测试仪等）不能提供有效检定/校准证书。 |  |
| 3 | 企业提供不出认证产品，型式试验送检产品的生产、检验记录。 |  |
| 4 | 检验设备（耐压测试仪等）不能提供有效检定/校准证书。 | 山东鑫盛辉电力设备有限公司 |
| 5 | 公司2022年9月6日，与山东瑞科电气有限公司签订20台MNS低压抽屉柜产品的工业品买卖合同（LB2022-20220906-01），企业代表马贺振确认产品已交货，企业提供不出该批产品的关键零部件采购台账。 |  |
| 6 | 公司2022年9月6日，与山东瑞科电气有限公司签订20台MNS低压抽屉柜产品的工业品买卖合同（LB2022-20220906-01），企业代表马贺振确认产品已交货，提供不出该批产品相关生产图纸、生产记录、检验记录等技术文档。 |  |
| 7 | 公司2022年9月6日，与山东瑞科电气有限公司签订20台MNS低压抽屉柜产品的工业品买卖合同（LB2022-20220906-01），企业代表马贺振确认产品已交货，未加贴3C标志。 |  |
| 8 | 企业营业执照注册地址：山东省泰安市岱岳区山口镇山口北村村东，实际生产地址：山东省泰安市岱岳区高新技术产业开发区北集坡工业园。注册地址企业已不再使用。 | 泰安信达电气设备有限公司 |
| 9 | 企业未保留产品型式试验报告中产品的产品关键件/原材料清单、结构图、电路图、设计与生产图纸等技术文档。 |  |
| 10 | 车间发现生产的配电箱半成品（6台），使用CDM3-160S/3310 125A塑壳断路器等元器件，有2023年7月10日低压电气购销合同，提供不出关键原材料进货检验记录、关键件/原材料清单。 |  |
| 11 | 企业提供不出认证产品型式试验送检产品的生产、检验记录。 | 山东润明威电气有限公司 |
| 12 | 企业未保留产品型式试验报告中产品的关键件/原材料清单、结构图、电路图、设计与生产图纸等技术文档。 |  |
| 13 | 企业无生产认证产品必备的耐压测试仪、接地电阻测试仪等检验设备。 |  |
| 14 | 车间正在组装的动力柜产品3台，使用CJ20-100接触器、NXC-32接触器、NXC-40接触器、JR36-160热继电器，产品结构与产品获证型式试验报告（02901-23335B-S）描述不一致。 | 山东鑫惠源电气有限公司 |
| 15 | 企业未保留自我声明强制性产品认证实施规则要求的产品关键件/原材料清单、结构图、电路图、设计与生产图纸等技术文档。 |  |
| 16 | 企业生产现场无耐压测试仪、接地电阻测试仪等认证产品必备检验设备。 |  |
| 17 | 企业未保留自我声明强制性产品认证实施规则要求的产品关键件/原材料清单、结构图、电路图、设计与生产图纸、生产记录、检验记录等技术文档。 | 山东鲁行电气有限公司 |
| 18 | 企业生产现场无耐压测试仪、接地电阻测试仪等认证产品必备检验设备。 |  |
| 19 | 未建立3C产品标志使用管理的相关制度。 |  |
| 20 | 企业未保留自我声明强制性产品认证实施规则要求的产品关键件/原材料清单、结构图、电路图、设计与生产图纸、生产记录、检验记录等技术文档。 | 泰安铭泰电气设备安装有限公司 |
| 21 | 企业生产现场无耐压测试仪、接地电阻测试仪等认证产品必备检验设备。 |  |
| 22 | 公司企业代表张铭亮确认出厂80A、100A动力柜产品3台，未加贴3C标志，也未建立3C产品标志管理相关制度。 |  |
| 23 | 企业库存产品铭牌中产品型号为XL-21，额定电压AC400V，与自我声明中产品型号XL，额定电压380V不一致。 |  |

表2: 2023年泰安市强制性认证企业（家用及类似用途设备）监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询问企业人员，企业认证产品生产线发生搬迁（原“加油站以东大厦五层”搬迁至“加油站以东大厦东侧院内生产车间”） ，证书状态仍为有效状态。 | 泰安普罗泰克纳米科技有限公司 |
| 2 | 企业提供现行质量手册（2020-6-1发布实施）中部门：人资部、工艺质量部、销售部、供应部、生产部，与认证机构检查计划中部门：采购部、技术质量部、生产部不一致。 |  |
| 3 | 企业提供3C标志使用记录表，记录标志剩余数量190枚，现场查看剩余标志数量195枚，不相符。 |  |
| 4 | 企业未保存产品认证工厂检查计划、检查报告原件。（企业确认已收到，未正常保存） |  |
| 5 | 企业为获证企业，未保存认证证书，产品型式试验报告。 | 山东虹邦热能科技有限公司 |
| 6 | 企业为获证企业，尚未建立3C产品标志使用的相关规定。 |  |

表3:2023年泰安市自愿性认证企业监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业提供不出受审核方确认的质量管理体系审核计划。 | 山东晨晖电子科技有限公司 |
| 2 | 质量管理体系计划审核时间2023年7月28日至2023年7月30日，管理体系审核报告形成日期为2023年07月31日。 |  |
| 3 | 获证组织的内审、管理评审的记录文件，包括计划、报告等编制人、审核人、批准人均为打印版，无相关人员签名审批。 |  |
| 4 | 企业提供不出受审核方确认的质量管理体系审核计划。 | 泰安轻松表计有限公司 |
| 5 | 企业提供审核组留存的不符合报告（QMS、EMS、OHSMS）中，不符合整改要求未写出整改期限、无落款日期。 |  |
| 6 | 获证组织的2022年内审、管理评审的记录文件，包括计划、报告等编制人、审核人、批准人均为打印版，无相关人员签名审批；内审、管理评审无首末次签到表。未提供2023年度内审、管理评审记录。 |  |
| 7 | 询问管理者代表闫淑芬职责，仅提到食品质量控制，职责掌握不完全。 | 山东鲁师傅食品有限公司 |
| 8 | 获证组织的内审、管理评审的记录文件，包括计划、报告等编制人、审核人、批准人均为打印版，无相关人员签名审批。 |  |
| 9 | 审核员在企业未报销往返车票，报销车辆通行费（鲁NV8U36，2020年12月10 至2020年12月31日等共8张）共计735.78元。 | 格林富特宠物食品（山东）有限公司 |
| 10 | 获证组织的内审、管理评审的记录文件，包括计划、报告等编制人、审核人、批准人均为打印版，无相关人员签名审批。 |  |
| 11 | 认证人员在企业报销差旅费为多家工厂检查交通费的分摊，非对该企业检查的实际交通费用。 | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 |
| 12 | 审核组2023年7月6日开具不符合报告的受审核区域：生产部；查看企业质量手册（SX-SC-A）0.8章公司组织机构图，公司下设部门为生技部、办公室、供销部。 |  |
| 13 | 审核组2023年7月6日出具机动车玻璃自愿性产品认证工厂检查报告中，质量负责人荆富琴；查看企业质量手册（SX-SC-A）0.3、0.4章任命书，管理者代表为罗广平，质量代表为杨彬，公司人员确认质量代表杨彬即为本公司质量负责人。 |  |
| 14 | 审核组2023年7月6日出具机动车玻璃自愿性产品认证工厂检查报告中，2.6.2条选择为不符合，未出具不符合报告。 |  |